Cambiar donde dice "desarrollamos un sistema de mantenimiento predictivo".

Por este párrafo:

Existe una necesidad de monitorización térmica continua y reproducible de equipos industriales que puede ser difícil de satisfacer con soluciones comerciales cerradas o con mediciones puntuales. SmartSense propone una plataforma abierta, económica y local para adquirir, transmitir, almacenar y visualizar temperatura superficial mediante PT100 y LoRa. Se demuestra su potencial mediante  la construcción reproducible y un despliegue industrial de 32 días que caracteriza la disponibilidad de comunicación, cadencia de adquisición y comportamiento térmico.

Considero que no se debe hablar de mantenimiento predictivo o no se si se equivocaron es preventivo.

Algunas cosas a tener en cuenta para agregar:

¿Cuál es su precisión absoluta?, ¿Es superior a una solución comercial?

Ojo con esto:

Algo positivo que muchos artículos no hacen: reconoce explícitamente la limitación.

Dice que las lecturas frente al Fluke 62 MAX estuvieron dentro de ±0,4 °C, pero que el mismo instrumento se utilizó para ajustar el offset y que su exactitud es ±1,5 °C. Por tanto se reconoce que no es una validación independiente. Esto esta bien.

El problema es que luego aparece:

"Temperature readings agreed ... within ±0.4 °C"

y posteriormente:

"a strict ≤1 °C validation requires a calibrated contact reference (planned)."

Esto genera una contradicción narrativa:

Se presenta un desempeño de ±0,4 °C, pero reconoce que todavía no puede demostrarlo como exactitud metrológica.

Pienso que en vez de hablar del precio de 35USD se debe comparar la información de esta forma: La comparación debería ser una tabla y no se va tanto al costo.

| Característica | SmartSense | WISE-2410 | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Open hardware | Sí | No | SmartSense |
| PT100 | Sí | No / sensor propio | SmartSense |
| LoRa | Sí | LoRaWAN | Diferente |
| Vibration | No | Sí | WISE |
| Local storage | Sí | ... |  |
| Cloud dependency | No | Ecosistema comercial |  |
| IP rating | ¿? | IP66 | SmartSense pendiente |
| Battery characterization | Pendiente | 2 años especificados | WISE |
| Cost | ~$35/node incremental | Commercial |  |

Si responde a esto nos da mayor fuerza para presentarlo y complementa el proyecto que vamos a presentar no solo en hardware x sino en ecci:

Y después preguntaría:

- ¿Cuál es la exactitud real?

- ¿Cuál es la autonomía real?

- ¿Cuál es la distancia de comunicación?

- ¿Cuál es la potencia de transmisión?

- ¿Cuál es el RSSI/SNR?

- ¿Cómo se calculó exactamente el packet loss?

- ¿Qué clase de PT100 se utilizó?

- ¿Puede reproducirse exactamente el sistema?

- ¿Dónde están los archivos?

- ¿Por qué se denomina predictive maintenance?

- ¿Qué demuestra que la anomalía térmica precedió al fallo?

- ¿Cuál es la ventaja cuantitativa frente a WISE-2410?

- ¿Qué significa exactamente "long-term"?

- ¿Qué ocurre después de 30 días de almacenamiento?

- ¿Cuál es el consumo real?